## Лист1
адрес | дом | кор | под |  | система | коды | лифт | моторы | связь с одс | автоматы | мис | мис | клапан приточной вентиляции | ДР, дата | автодор23 | автодор24 | автодор 25 | примечание
ОДС№1087 Обручева 55а 8 968 792 02 85
обручева | 35 | 1 | 1 | 12 | ЕВ | 90к3765 | ++ | ев | + | + | + | + | синий клап. | 2024-11-19 | 2023-06-08 | 2024-11-19
обручева | 35 | 2 | 1 | 16 | кн/кл | 115k9928 | ++ | 2 | + | ++ | нет | нет | нет | 2024-11-19 | 2023-12-11 | 2024-11-19
обручева | 35 | 3 | 1 | 17 | кн/кл | 100k2073 | ++ | 3 | + | +++ | - - | - - | +пружины | 2024-11-19 | 2023-06-26 | 2024-11-25 |  | 17 эт снят сердечник в кпв
| 35 | 3 | 2 | 17 | кн/кл | 119к6425 | ++ | 3 | + | +++ | - - | - - | +пружины | 2024-11-19 | 2023-06-20 | 2024-11-25
| 35 | 3 | 3 | 17 | кн/кл | 300k9480 | ++ | 3 | + | +++ | - - | - - | +пружины | 2024-11-19 | 2023-06-20 | 2024-11-19
обручева | 37 | - | 1 | 12 | ЕВ | 85к1705 | ++ | ев | + | + | + | + | синий клап. | 2024-11-19 | 2023-06-08 | 2024-11-19
обручева | 39 | - | 1 | 12 | ЕВ | 85к2608 | ++ | ев | + | + | + | + | синий клап. | 2024-11-19 | 2023-06-08 | 2024-11-25
обручева | 41 | - |  | 12 | ЕВ | 85к2608 | ++ | ев | + | + | + | + | синий клап. | 2024-11-19 | 2023-06-08 | 2024-11-25
обручева | 47 | - | 1 | 12 | ЕВ | 100к2580 | ++ | ев | + | + | + | + | синий клап. | 2024-11-19 | 2023-06-08 | 2024-11-25 |  | кнопку держать при пуске 10 сек.
обручева | 49 | - | 1 | 12 | ЕВ | 85к2109 | ++ | ев | + | + | белимо+ |  |  | 2024-11-26 | 2023-06-08 | 2024-11-19
обручева | 51 | - | 1 | 12 | ЕВ |  | ++ | ев | + | + | белимо+ |  |  | 2024-11-01 | 2023-06-08 | 2024-11-07 |  | шахту пробили
обручева | 53 | - | 1 | 12 | ЕВ | 101к9929 | ++ | ев | + | + | белимо+ |  |  | 2024-11-01 | 2023-06-26 | 2024-11-01
обручева | 57 | - | 1 | 12 | ЕВ |  | ++ | ев | + | + | белимо+ |  |  | 2024-11-01 | 2023-06-26 | 2024-11-01
обручева | 59 | - | 1 | 12 | ЕВ |  | ++ | ев | + | + | белимо+ |  |  | 2024-11-01 | 2023-06-08 | 2024-11-01
обручева | 61 | - | 1 | 12 | ЕВ |  | ++ | ев | + | + | белимо+ |  |  | 2024-11-01 | 2023-06-26 | 2024-11-01
обручева | 63 | - | 1 | 12 | ЕВ |  | ++ | ев | + | + | белимо+ |  |  | 2024-11-01 | 2023-06-26 | 2024-11-07
обручева | 65/54 |  | 1 | 16 | кн/дв | 120k5245 | ++ | 1 | + | + | + | + | + | 2024-11-01 | 2023-07-10 | 2024-11-01 |  | .после выключения системы лифты начинают ходить сразу.
севаст.пр-т | 52 | - | 1 | 12 | ЕВ | в7в8448 | ++ | ев | + | + | + | + | скворешник | 2024-11-01 | 2023-06-20 | 2024-11-01
севаст.пр-т | 50/11 |  | 1 | 12 | ЕВ | 106к1000 | ++ | ев | + | + | + | + | скворешник | 2024-11-01 | 2023-06-20 | 2024-11-01
херсонская | 13 | - | 1 | 12 | ЕВ | 1к1111 | ++ | ев | + | + | + | + | скворешник | 2024-07-04 | 2023-06-20 | 2024-07-04
херсонская | 15 | - | 1 | 12 | ЕВ |  | ++ | ев | + | + | белимо+ |  |  | 2024-07-04 | 2023-06-20 | 2024-07-04
херсонская | 17 | - | 1 | 17 | иук | к1986 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-04-11 | 2023-12-12 | 2024-07-04 |  | 3,15,16,17 иуки не раб. 17 вместе с 14 эт, 3 вместо 2эт.
| 17 | - | 2 | 17 | иук |  | +- | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-04-11 | 2023-12-11 | 2024-07-04 |  | груз лифт не опускается-плата пиздит у него
херсонская | 19 | - | 1 | 12 | ЕВ | 13к2828 | ++ | ев | + | + | + | + | синий клап. | 2025-02-25 | 2023-05-11 | 2024-07-04
херсонская | 21 | - | 1 | 12 | ЕВ |  | ++ | ев | + | + | белимо+ |  |  | 2025-02-25 | 2023-05-11 | 2024-07-31 |  | шахту пробили
херсонская | 23 | - | 1 | 12 | ЕВ |  | ++ | ев | + | + | белимо+ |  |  | 2025-02-25 | 2023-05-11 | 2024-07-04
херсонская | 25 | - | 1 | 12 | ЕВ | 9999#1913 | ++ | ев | + | + | + | + | синий клап. | 2025-02-25 | 2023-05-11 | 2024-07-04
херсонская | 29 | - | 1 | 12 | ЕВ |  | ++ | ев | + | + | белимо+ |  | клап. в окно | 2025-02-25 | 2023-05-11 | 2024-07-04
херсонская | 31 | - | 1 | 12 | ЕВ |  | ++ | ев | + | + | белимо+ |  | клап. в окно | 2025-02-25 | 2023-05-11 | 2024-07-04
херсонская | 33 | - | 1 | 12 | ЕВ | 82к3771 | ++ | ев | + | + | белимо+ |  | клап. в окно | 2025-02-25 | 2023-05-11 | 2024-07-04
херсонская | 35 | - | 1 | 12 | ЕВ | 100k7890 | ++ | ев | + | + | белимо+ |  | клап. в окно | 2024-07-18 | 2023-05-11 | 2024-07-18
херсонсая | 37 | - | 1 | 16 | кн/дв | 100к1940 | ++ | 1 | + | + | + | + | + | 2024-07-18 | 2023-05-11 | 2024-07-18 |  | колесо 1м, вал 28, лопасти 80, поднимать мотор на 5 см.
херсонская | 39 | - | 1 | 16 | кн/дв | 9876в | ++ | 1 | + | + | + | + | + | 2024-07-18 | 2023-05-11 | 2024-07-18 |  | колесо 1м, вал 28, лопасти 80, поднимать мотор на 5 см.
ОДС№ 1081 Каховка 35к2 89687920435
Каховка | 31 |  | 1 | 22 | иук | 90к3719 | [7 empty] | 2025-03-19 |  |  | 2025-03-19
Каховка | 31 |  | 2 | 22 | иук | 180к1973 | [7 empty] | 2025-03-19 |  |  | 2025-03-19
Каховка | 33 | 1 | 1 | 16 | кн/кл | 1970 | ++ | 3 | + | +++ | белимо+ |  |  | 2024-10-02 | 2023-07-10 | 2024-10-02
Каховка | 33 | 1 | 2 | 16 | кн/кл | 10k6545 | ++ | 3 | + | +++ | белимо+ |  |  | 2024-10-02 | 2023-09-15 | 2024-10-10 |  | мотор перемотали
ОДС№ 1086 Перекопская 34к3 8 968 792 07 89
каховка | 18 | 1 | 1 | 12 | болид |  | ++ | 2 | + | ++ | + | + | + | 2025-02-21 | 2023-01-20 | 2024-07-18 |  | уос . Щит, 3.5.4.6. Сняты
| 18 | 1 | 2 | 18 | болид |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-21 | 2023-04-20 | 2024-07-18 |  | 3 и 17 эт.сняты -обр
| 18 | 1 | 3 | 22 | ппсду32 |  | +++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-21 | 2023-04-20 | 2024-07-18
| 18 | 1 | 4 | 22 | ппсду32 |  | +++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-21 | 2023-04-20 | 2024-07-18
| 18 | 1 | 5 | 22 | ппсду32 |  | +++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-21 | 2023-04-20 | 2024-07-18
| 18 | 1 | 6 | 18 | ппсду32 |  | +++ | 3 | + | +++ | - | - | +пружины | 2025-02-21 | 2023-04-20 | 2024-07-18
каховка | 22 | 5 | 1 | 12 | ЕВ | 348k8393 | ++ | ев | + | + | + | + | скворешник | 2024-10-02 | 2023-07-10 | 2024-10-02
перекопская | 21 | 1 | 1 | 12 | кн/дв | 61555 | ++ | 1 | + | + | белимо+ |  |  | 2024-10-02 | 2023-06-20 | 2024-10-02
| 21 | 1 | 2 | 12 | кн/дв |  | ++ | 1 | + | + | белимо+ |  |  | 2024-10-02 | 2023-06-20 | 2024-10-02 |  | колесо 1250, вал 38, сейчас лопасти 1 м.
| 21 | 1 | 3 | 12 | кн/дв |  | ++ | 1 | + | + | белимо+ |  |  | 2024-10-02 | 2023-06-20 | 2024-10-02
перекопская | 21 | 2 | 1 | 16 | шсду |  | ++ | 1 | + | + | + | + | + | 2024-05-13 | 2023-07-10 | 2024-10-10
перекопская | 26 | 1 | 1 | 16 | кн/кл |  | ++ | 1 | + | + | нет | нет | нет | 2024-12-03 | 2023-12-11 | 2024-12-03 |  | 04.09.2023 пуск 10эт+
| 26 | 1 | 2 | 16 | кн/кл |  | ++ | 1 | + | + | нет | нет | нет | 2024-12-03 | 2023-12-11 | 2024-12-03 |  | 04.09.2023 пуск 2,9эт+. автомат силовой не отключается(сброс пожара малым автоматом)
перекопская | 34 | - | 1 | 16 | кн/кл |  | ++ | 1 | + | + | нет | нет | нет | 2024-12-03 | 2023-12-11 | 2024-12-03
| 34 | - | 2 | 16 | кн/кл |  | ++ | 1 | + | + | нет | нет | нет | 2024-12-03 | 2023-12-11 | 2024-12-03
перекопская(игорь) | 34 | 2 | 1 | 22 | ю | 2677 | +++ | 3 | + | + + + | белимо+ |  |  | 2025-04-10 | 2023-05-23 | 2024-12-10 |  | +. АКБ 3шт.(24.01.2023 был пожар в мусорке)
| 34 | 2 | 2 | 22 | ю | 2677 | +++ | 3 | + | + + + | белимо+ |  |  | 2025-04-10 | 2023-06-27 | 2024-12-03 |  | +был кз линии б. АКБ 3шт
перекопская(игорь) | 34 | 3 | 1 | 22 | ю | 5679, в100в9831 | +++ | 3 | + | + + + | белимо+ |  |  | 2025-04-10 | 2023-05-23 | 2024-12-10
| 34 | 3 | 2 | 22 | ю | 3432 | +++ | 3 | + | + + + | белимо+ |  |  | 2025-04-10 | 2023-06-02 | 2024-12-10 |  | 4эт.отключен.. сигнал идет в одс. при откл питания лифтовая метка не сбрасыввается
| 34 | 3 | 3 | 22 | ю | 1003 | +++ | 3 | + | + + + | белимо+ |  |  | 2025-04-10 | 2023-05-23 | 2024-12-10
| 34 | 3 | 4 | 22 | ю | 7726 | +++ | 3 | + | + + + | белимо+ |  |  | 2025-04-10 | 2023-05-23 | 2024-12-03 |  | эт.7 отключен
перекопская(игорь) | 34 | 4 | 1 | 22 | ю | в61в8171 | ++- | 3 | + | + + + | белимо+ |  |  | 2025-04-10 | 2023-06-02 | 2024-12-10 |  | (был пожар)АКБ 3шт.
| 34 | 4 | 2 | 22 | ю | 1378 | +++ | 3 | + | + + + | белимо+ |  |  | 2025-04-10 | 2023-06-02 | 2024-12-10
севаст.пр-т(капитан) | 28 | 3 | 1 | 23 | болид |  | + + - | 3 | + | + + + | белимо+ |  |  | 2025-04-09 | 2023-10-17 | 2024-10-02 |  | лифт груз отключен.при подключ уходит на 1 этаж.АКК-2шт 18.20.22 невзятие
| 28 | 3 | 2 | 23 | болид | +7910 499 53 89 | ++ | 3 | + | + + + | белимо+ |  |  | 2025-04-09 | 2023-10-17 | 2024-10-02 |  | 19,20 откл.08.08.2022.АКК-2шт
севаст.пр-т(капитан) | 28 | 7 | 1 | 24 | болид | макс лифт | ++ | 3 | + | + + + | белимо+ |  |  | 2025-04-09 | 2023-05-23 | 2024-10-02 |  | .АКК-2шт.22 обр;1 обр.13 невз.лифты ?
севаст.пр-т(капитан) | 28 | 8 | 1 | 22 | болид |  | ++ | 3 | + | + + + | белимо+ |  |  | 2025-04-09 | 2023-06-02 | 2024-10-02 |  | 20 эт ремонт откл 04.05.2022, 10 отключен 03.08.2022.АКК-2шт
| 28 | 8 | 2 | 24 | болид |  | ++ | 3 | + | + + + | белимо+ |  |  | 2025-04-09 | 2023-05-23 | 2024-10-10 |  | 11 обрыв
н.ч.(казахстан) | 63 | 1 | 1 | 24 | болид |  | ++ | 3 | + | + + + | белимо+ |  |  | 2025-04-09 | 2023-09-08 | 2024-12-23 |  | КПВ после сработки закрывать в местном вручную( за зеркалом)2 этажа сняты, 15 обр. 24 эт пожарит сразу.
| 63 | 2 | 1 | 19 | болид |  | ++ | 3 | + | + + + | белимо+ |  |  | 2025-04-09 | 2023-09-08 | 2024-12-23 |  | 4 этаж стоят С2000-4, С2000-СП1(отвеч.за сирены) . БИРП на 1 и 10 этажах. На чердаке СП1(отвеч.за выт,прит.1,2,лифты) 8эт.отключен?.14 откл. 17 вместо 16эт
| 63 | 2 | 2 | 17 | иук |  | ++ | 3 | + | + + + | белимо+ |  |  | 2025-04-09 | 2023-09-08 | 2024-12-16 |  | 7 этаж внимание висит- так надо.
| 63 | 2 | 3 | 17 | иук |  | ++ | 3 | + | + + + | белимо+ |  |  | 2025-04-09 | 2023-09-08 | 2024-12-16 |  | 28.9.2022. 4этаж заглуш.ДШ,
ОДС№ 1080 Наметкина 17/68 8 968 792 08 74
профсоюзная | 55 | - | 1 | 16 | кн/кл | 400; 208К1234 | ++ | 2 | + | ++ | нет | нет | нет | 2024-09-20 | 2023-09-27 | 2024-12-16 |  | .после выключения системы лифты начинают ходить сразу.
наметкина | 9 | - | 1 | 17 | ппсду32 | 4867; 38 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-01-16 | 2023-01-27 | 2024-01-24 | 2025-01-16
| 9 | - | 2 | 17 | ппсду32 | 140k5837 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-01-17 | 2023-01-13 | 2024-02-02 | 2025-01-16 | прибор заменен 17.01.2025
| 9 | - | 3 | 17 | ппсду32 | 197*7670 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-01-16 | 2023-01-13 | 2024-02-02 | 2025-01-16 | 15 эт клапан недоступен
| 9 | - | 4 | 17 | ппсду32 | 1488 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-01-16 | 2023-01-27 | 2024-02-02 | 2025-01-16
| 9 | - | 5 | 17 | ппсду32 | 261#105 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-01-16 | 2023-01-27 | 2024-02-02 | 2025-01-16
| 9 | - | 6 | 17 | ппсду32 | в351в3951 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-01-16 | 2023-01-27 | 2024-01-24 | 2025-01-16
наметкина | 9 | 1 | 1 | 17 | ппсду32 | 77В | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-01-16 | 2023-01-27 | 2024-02-02 | 2025-01-16
| 9 | 1 | 2 | 17 | ппсду32 | 2016; 50В к85к3211 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-01-16 | 2023-01-13 | 2024-01-24 | 2025-01-16 | 6 этаж была сработка-кду открыт,
| 9 | 1 | 3 | 17 | ппсду32 | К210К9531; 220 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | +- | 2025-01-16 | 2023-03-23 | 2024-01-24 | 2025-01-21
| 9 | 1 | 4 | 17 | ппсду32 | 9559 в291в8822 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-01-16 | 2023-01-27 | 2024-02-02 | 2025-02-03 | мотор перемотали
| 9 | 1 | 5 | 17 | ппсду32 | 265В | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-01-16 | 2023-01-27 | 2024-01-24 | 2025-01-16
| 9 | 1 | 6 | 17 | ппсду32 | 407к1234 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-01-16 | 2023-01-13 | 2024-02-02 | 2025-01-16
| 9 | 1 | 7 | 17 | ппсду32 | 413к7421 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-01-16 | 2023-01-13 | 2024-01-24 | 2025-01-16
наметкина | 9 | 3 | 1 | 17 | ппсду32 |  | + - | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-03 | 2023-04-06 | 2024-01-30 | 2025-02-03 | прибор №10631с заменен. отключен чердак
| 9 | 3 | 2 | 17 | ппсду32 | 2525; 270К | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-03 | 2023-04-12 | 2024-01-30 | 2025-01-27
| 9 | 3 | 3 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-03 | 2023-04-12 | 2024-02-02 | 2025-01-27
| 9 | 3 | 4 | 17 | ппсду32 | 330к5267 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-03 | 2023-04-06 | 2024-01-30 | 2025-01-27 | ВД привязан
| 9 | 3 | 5 | 17 | ппсду32 |  | + - | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-03 | 2023-04-12 | 2024-01-30 | 2025-02-03 | сработка с 12 эт. прибор заменен 12 загл.сила выкл.
| 9 | 3 | 6 | 17 | ппсду32 | 600к0839 | + - | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-03 | 2023-04-06 | 2024-01-30 | 2025-02-03 | КПВ доски рассыпались совсем
| 9 | 3 | 7 | 17 | ппсду32 | К599К0137; 599ж0137; 605 | + - | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-03 | 2023-04-12 | 2024-01-30 | 2025-02-03 | .прибор заменен
наметкина | 11 | - | 1 | 17 | ппсду32 | 1982 в40в4020 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-03 | 2023-04-12 | 2024-01-30 | 2025-01-27 | (11 эт. евроремонт )
| 11 | - | 2 | 17 | ппсду32 | 4038; 82В5176; К129К1234 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-03 | 2023-04-12 | 2024-02-02 | 2025-02-03
наметкина | 13 | 1 | 1 | 17 | ппсду32 | 237; 149 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-26 | 2023-04-12 | 2024-06-04 | 2025-02-05
| 13 | 1 | 2 | 17 | ппсду32 | 69К | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-26 | 2023-04-06 | 2024-06-04 | 2025-02-10
| 13 | 1 | 3 | 17 | ппсду32 | 2543 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-26 | 2023-04-06 | 2024-06-06 | 2025-02-10
| 13 | 1 | 4 | 17 | ппсду32 | 206к7080 | ++ | 3 | + | +++ | - | - | +пружины | 2025-02-26 | 2023-04-12 | 2024-06-06 | 2025-02-05 | прибор заменен.
| 13 | 1 | 5 | 17 | ппсду32 | 400В | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-26 | 2023-04-06 | 2024-06-04 | 2025-02-05
| 13 | 1 | 6 | 17 | ппсду32 | в349в8801 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-26 | 2023-04-06 | 2024-06-04 | 2025-02-05
| 13 | 1 | 7 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-26 | 2023-04-12 | 2024-06-04 | 2025-02-10
наметкина | 15 | - | 1 | 17 | ппсду32 | 34к3134 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-05 | 2023-04-12 | 2024-06-04 | 2025-02-05
| 15 | - | 2 | 17 | ппсду32 | в130в2013 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-05 | 2023-04-12 | 2024-06-04 | 2025-02-10
| 15 | - | 3 | 17 | ппсду32 | 1234 | +- | 3 | + | +++ | - | - | +пружины | 2025-02-05 | 2023-04-12 | 2024-07-23 | 2025-02-05
| 15 | - | 4 | 17 | ппсду32 | 244к5874 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-02-05 | 2023-04-12 | 2024-06-04 | 2025-02-05
наметкина | 17/68 | - | 1 | 17 | кн/кл | 9999#2788; 2788 | ++ | 3 | + | +++ | - | - | +пружины | 2025-02-14 | 2023-04-12 | 2024-08-13 | 2025-02-17
| 17/68 | - | 2 | 17 | кн/кл |  | ++ | 3 | + | +++ | - | - | +пружины | 2025-02-14 | 2023-04-12 | 2024-08-13 | 2025-02-17
| 17/68 | - | 3 | 17 | кн/кл | 162К6920 | ++ | 3 | + | +++ | -+ | -+ | +пружины | 2025-02-14 | 2023-04-12 | 2024-08-13 | 2025-02-17
| 17/68 | - | 4 | 17 | кн/кл | 192; 140; 928 | ++ | 3 | + | +++ | - | - | +пружины | 2025-02-14 | 2023-04-12 | 2024-09-02 | 2025-02-17 | .нижний ПД стучит.
| 17/68 | - | 5 | 17 | кн/кл | 401 | ++ | 3 | + | +++ | - | - | +пружины | 2025-02-14 | 2023-04-12 | 2024-09-02 | 2025-02-17 | 31.05.2024 сработка
н.ч. | 64 | 1 | 1 | 17 | ппсду32 | 59к5327 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-11 | 2023-09-08 | 2024-12-23 |  | Груз.лифт в ремонте.
| 64 | 1 | 2 | 17 | ппсду32 | 71к4874 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-11 | 2023-09-08 | 2024-12-23
| 64 | 1 | 3 | 17 | ппсду32 | в193в9882 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-11 | 2023-09-08 | 2024-12-23
н.ч. | 66 | 1 | 1 | 17 | ппсду32 | 56к5459 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-25 | 2023-09-08 | 2024-12-23 |  | прибор выкл 26.12.24
| 66 | 1 | 2 | 17 | ппсду32 | в71в7421 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-11 | 2023-09-08 | 2024-12-23
| 66 | 1 | 3 | 17 | ппсду32 | в181в5580 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-11 | 2023-09-08 | 2024-12-23 |  | прибор заменен 19.12.2023
ОДС№ 1082 Арх.Влавова 7к2 8 968 792 06 09
арх.власова | 17 | 1 | 1 | 17 | ппсду32 | 789#789 | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-03-27 | 2023-09-27 |  | 2025-03-27
| 17 | 1 | 2 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-03-27 | 2023-09-27 |  | 2025-03-27
| 17 | 1 | 3 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-03-27 | 2023-09-27 |  | 2025-03-27
Нахимовский | 61 | 1 | 1 | 17 | ппсду32 | 35к6444 | ++ | 3 | * | +++ | - - | - - | +пружины | 2025-01-24 | 2023-07-20 | 2024-08-13
| 61 | 1 | 2 | 17 | ппсду32 | 101к7711 | ++ | 3 | * | +++ | - - | - - | +пружины | 2025-01-24 | 2023-07-20 | 2024-08-13
Нахимовский | 63 | 2 | 1 | 17 | ю |  | ++ | 3 | + | +++ | + + | + + | + | 2025-01-23 | 2023-08-02 | 2024-08-13 |  | (перепрошивка) конс откл. лифты откл. сила выкл.17 эт метки сгорели. 13-14-15 не работают.
| 63 | 2 | 2 | 17 | ю |  | ++ | 3 | + | +++ | + + | + + | + | 2025-01-23 | 2023-08-02 | 2024-08-13
Нахимовский | 63 | - | 1 | 17 | кн/кл |  | ++ | 2 | * | +++ | нет | нет | нет | 2025-01-22 | 2023-07-20 | 2024-08-26
| 63 | - | 2 | 17 | кн/кл |  | ++ | 2 | * | +++ | нет | нет | нет | 2025-01-22 | 2023-07-20 | 2024-08-28
| 63 | - | 3 | 17 | кн/кл |  | ++ | 2 | * | +++ | нет | нет | нет | 2025-01-22 | 2023-07-20 | 2024-04-27 |  | вентилятор под замену. мотор сперли(вытяжка)
| 63 | - | 4 | 17 | кн/кл |  | ++ | 2 | * | +++ | нет | нет | нет | 2025-01-22 | 2023-07-20 | 2024-04-27 |  | украли два мотора(20.07.23)
Нахимовский | 67 | 2 | 1 | 17 | ю |  | ++ | 3 | + | +++ | + + | + + | + | 2025-01-23 | 2023-08-02 | 2024-08-13 |  | с 1 этажа
| 67 | 2 | 2 | 17 | ю |  | ++ | 3 | + | +++ | + + | + + | + | 2025-01-23 | 2023-08-02 | 2024-08-13 |  | с 1 этажа
Нахимовский | 67 | 4 | 1 | 17 | ю | 6741 | ++ | 3 | + | +++ | + + | + + | + | 2025-01-23 | 2023-08-02 | 2024-08-28
| 67 | 4 | 2 | 17 | ю | 1957 | ++ | 3 | + | +++ | + + | + + | + | 2025-01-23 | 2023-07-20 | 2024-08-28
профсоюзная | 30 | 2 | 1 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-24 | 2023-09-27 | 2024-08-26
| 30 | 2 | 2 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-24 | 2023-09-27 | 2024-08-26
профсоюзная | 30 | 4 | 1 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-24 | 2023-09-27 | 2024-08-28
| 30 | 4 | 2 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-24 | 2023-09-27 | 2024-08-26
ОДС№ 1085 Гарибальди 23/4 8 968 792 02 86
арх.власова | 27 | - | 1 | 16 | болид | в63в5125 | ++ | 1 | * | + | белимо+ |  |  | 2025-03-06 | 2023-09-27 | 2024-09-02 |  | мотор с лопастями сперли 23.08.2023 (проверить надо )..после выключения системы лифты начинают ходить сразу.все снято
профсоюзная | 42 | 3 | 1 | 12 | кн/дв | 4260 | ++ | 1 | * | + | белимо+ |  |  | 2025-03-26 | 2023-09-27 | 2024-09-02 | 2025-03-27 | 11.07.2023 мотор сперли.вал 38.высота 170.
| 42 | 3 | 2 | 12 | кн/дв |  | ++ | 1 | * | + | белимо+ |  |  | 2025-03-26 | 2023-09-27 | 2024-09-02 | 2025-03-27 | 11.07.2023 мотор сперли.вал 38.высота 170.
| 42 | 3 | 3 | 12 | кн/дв |  | ++ | 1 | * | + | белимо+ |  |  | 2025-03-26 | 2023-09-27 | 2024-09-02 | 2025-03-27 | 11.07.2023 мотор сперли.вал 38.высота 140
ОДС№ 1084 Новочеремушкинская 50 8 968 792 08 92
н.ч. | 50 | 3 | 1 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-03-19 | 2023-11-27 |  | 2025-03-19
| 50 | 3 | 2 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-03-19 | 2023-11-27 |  | 2025-03-19
| 50 | 3 | 3 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-03-19 | 2023-11-27 |  | 2025-03-19
| 50 | 3 | 4 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-03-19 | 2023-11-27 |  | 2025-03-19
| 50 | 3 | 5 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-03-19 | 2023-11-27 |  | 2025-03-19
| 50 | 3 | 6 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-03-19 | 2023-11-27 |  | 2025-03-19
| 50 | 3 | 7 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-03-19 | 2023-11-27 |  | 2025-03-19 | сила выкл19.03
н.ч.(квартал) | 50 | - | 1 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-04-08 | 2023-11-15 |  | 2025-04-08
| 50 | - | 2 | 17 | ппсду32 | 5678 2двери | ++ | 3 | + | +++ | - | - | +пружины | 2025-04-08 | 2023-11-15 |  | 2025-04-08 | вытяжка стучит. нет кембрика на притоке
| 50 | - | 3 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | - | - | +пружины | 2025-04-08 | 2023-11-09 |  | 2025-04-08 | пуск 5 этаж, .13 этаж клапан евроремонт .12 этаж клапан не упал.
| 50 | - | 4 | 14 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | - | - | +пружины | 2025-04-08 | 2023-11-15 |  | 2025-04-08
| 50 | - | 5 | 14 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | - | - | +пружины | 2025-04-08 | 2023-11-09 |  | 2025-04-08
| 50 | - | 6 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-04-08 | 2023-11-09 |  | 2025-04-08
| 50 | - | 7 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-04-08 | 2023-11-09 |  | 2025-04-08 | . 4 эт заглушка(сваливается в пожар) 9 эт кнопку заменить
| 50 | - | 8 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-04-08 | 2023-11-09 |  | 2025-04-08
| 50 | - | 9 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | - | - | +пружины | 2025-04-08 | 2023-11-15 |  | 2025-04-08
| 50 | - | 10 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | - | - | +пружины | 2025-04-08 | 2023-11-15 |  | 2025-04-08 | прибор заменен 02.11.2023
| 50 | - | 11 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | - | - | +пружины | 2025-04-08 | 2023-11-15 |  | 2025-04-08
| 50 | - | 12 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-04-08 | 2023-11-15 |  | 2025-04-08 | 10,11,12нп обрывы(загл).;15,14 эт.гидранты вынесены к лифту
| 50 | - | 13 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-04-08 | 2023-11-15 |  | 2025-04-08
| 50 | - | 14 | 17 | ппсду32 | 9437 807к5565 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-04-08 | 2023-11-15 |  | 2025-04-08 | 4эт клапан, нп. 25.03.2024 сработка 1 эт.
| 50 | - | 15 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-04-08 | 2023-11-15 |  | 2025-04-08
н.ч. | 52 | 2 | 1 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-09 | 2023-07-10 |  | 2025-05-28
| 52 | 2 | 2 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-09 | 2023-07-10 |  | 2025-05-28
| 52 | 2 | 3 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-09 | 2023-07-05 |  | 2025-05-28
| 52 | 2 | 4 | 17 | ппсду32 | 01054в | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-09 | 2023-07-10 |  | 2025-05-28
| 52 | 2 | 5 | 17 | ппсду32 | 286к4403, 286к3304 | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-09 | 2023-07-05 |  | 2025-05-28 | 2 эт пожар заглушен(нп)
профсоюзная | 25 | - | 1 | 24 | иук |  | ++ | 3 | + | +++ | + | + | + | 2025-04-09 | 2023-08-14 |  | 2025-05-28 | 18 не попали , остальные эт.подключены. мотор ВД перемотали
| 25 | - | 2 | 24 | иук | 254к5678 | ++ | 3 | + | +++ | + | + | + | 2025-04-09 | 2023-08-14 |  | 2025-05-28 | 15,16,17,,эт.не попали в холл остальные подключены. 1 эт не раб
| 25 | - | 3 | 24 | иук | 300(конс) | ++ | 3 | + | +++ | + | + | + | 2025-04-09 | 2023-08-18 |  | 2025-05-28 | плюс ,8 эт вывернут контакт на эт.иук( обрыв шлейфа Ду). гр лифт не раб
ОДС№ 1083 Новочеремушкинская 49к1 8 968 792 03 28
н.ч. | 49 | 1 | 1 | 17 | ппсду32 | 1973 в68в7546 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-04-08 | 2023-10-17 |  | 2025-04-08
| 49 | 1 | 2 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-04-08 | 2023-10-17 |  | 2025-04-08 | сработка 31.10.2023
| 49 | 1 | 3 | 17 | ппсду32 | 15831957 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-04-08 | 2023-10-17 |  | 2025-04-08 | 11эт+ 5 эт-был пожар. 6 этаж зашит кду 9эт-пож.1 этажа нету.
| 49 | 1 | 4 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-04-08 | 2023-10-17 |  | 2025-04-08 | . 4эт+ 13.01.2023 был пожар в конс. 11,12эт обрыв заглушен
| 49 | 1 | 5 | 17 | ппсду32 | 2467,,,4915 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-04-08 | 2023-10-17 |  | 2025-04-08 | (5678 эт заглушены. висит пожар1)доступа на этажи нет
| 49 | 1 | 6 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-04-08 | 2023-10-17 |  | 2025-04-08
| 49 | 1 | 7 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-04-08 | 2023-10-17 |  | 2025-04-08 | стенку в венткамере построили
н.ч. | 49 | - | 1 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-03-13 | 2023-10-09 |  | 2025-05-28
| 49 | - | 2 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-03-13 | 2023-10-09 |  | 2025-06-02 | прибор дурит. сняты предохр 5а. 30.05.24.
| 49 | - | 3 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-03-13 | 2023-10-09 |  | 2025-05-28 | сработка 22.09.2023
| 49 | - | 4 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-03-13 | 2023-10-09 |  | 2025-05-28 | нет ключей от чердака
| 49 | - | 5 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-03-13 | 2023-10-09 |  | 2025-05-28
| 49 | - | 6 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-03-13 | 2023-10-09 |  | 2025-05-28 | 6эт обрыв
| 49 | - | 7 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-03-13 | 2023-10-09 |  | 2025-06-02 | 07.08.2023 сработка. нет ключей от чердака
| 49 | - | 8 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-03-13 | 2023-10-09 |  | 2025-05-28
| 49 | - | 9 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-03-13 | 2023-10-09 |  | 2025-06-02
| 49 | - | 10 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-03-13 | 2023-10-09 |  | 2025-05-28
| 49 | - | 11 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-03-13 | 2023-10-09 |  | 2025-06-02
| 49 | - | 12 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2025-03-13 | 2023-10-09 |  | 2025-05-28 | 17 эт. пожар- сделали обрыв на этаже.
н.ч. | 53 | 4 | 1 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-27 | 2023-02-15 | 2024-03-22
| 53 | 4 | 2 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-27 | 2023-02-15 | 2024-03-27
н.ч. | 57 | 1 | 1 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-27 | 2023-02-15 | 2024-03-22 | 2025-06-03
| 57 | 1 | 2 | 17 | ппсду32 | 5712;в76в4747в | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-27 | 2023-02-20 | 2024-03-22 | 2025-06-03
| 57 | 1 | 3 | 17 | ппсду32 | 1977 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-27 | 2023-02-20 | 2024-03-22 | 2025-06-03 | 1 эт клапан-силикон.
н.ч. | 57 | 2 | 1 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | - | - | +пружины | 2024-12-28 | 2023-02-15 | 2024-03-22 | 2025-06-03
| 57 | 2 | 2 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | - | - | +пружины | 2024-12-28 | 2023-02-15 | 2024-03-22 | 2025-06-03
| 57 | 2 | 3 | 17 | ппсду32 | 1954 | ++ | 3 | + | +++ | - | - | +пружины | 2024-12-28 | 2023-02-15 | 2024-03-22 | 2025-06-03
| 57 | 2 | 4 | 17 | ппсду32 | 1дверь 205*1234, 2 дв.205к1234 | ++ | 3 | + | +++ | - | - | +пружины | 2024-12-28 | 2023-02-15 | 2024-03-27 | 2025-06-03 | . Грибок над шахтой закрыт досками.
н.ч. | 57 | - | 1 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-28 | 2023-05-23 | 2024-04-02 | 2025-06-03
| 57 | - | 2 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-28 | 2023-02-20 | 2024-04-11 | 2025-06-03
| 57 | - | 3 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-28 | 2023-03-23 | 2024-04-02 | 2025-06-03
| 57 | - | 4 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-28 | 2023-02-20 | 2024-04-11 | 2025-06-03
| 57 | - | 5 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-28 | 2023-02-20 | 2024-04-11 | 2025-06-03 | приток двиг разобран
| 57 | - | 6 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | ++- | ++ | ++ | ++ | 2024-12-28 | 2023-03-23 | 2024-04-02 | 2025-06-03
| 57 | - | 7 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-28 | 2023-02-20 | 2024-04-02 | 2025-06-03
н.ч. | 59 | 1 | 1 | 24 | иук | 6707# | ++ | 4 | + | +++ | белимо+ |  |  | 2024-11-19 | 2024-02-08 | 2024-04-02 | 2025-06-03 | (14 , 5 этаж кду не раб). мотор ПД перемотали.
н.ч. | 59 | - | 1 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-28 | 2023-03-03 | 2024-04-02 |  | 07.05.2023 сработка. 06.07 23 -сработка
| 59 | - | 2 | 17 | ппсду32 | 140в | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-28 | 2023-02-20 | 2024-04-02
| 59 | - | 3 | 17 | ппсду32 | 222в; 6843 | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-28 | 2023-02-20 | 2024-04-02 |  | 05.05.24 сработка. 06.05.24 сработка
| 59 | - | 4 | 17 | ппсду32 | 168в | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-28 | 2023-03-03 | 2024-04-11 |  | горят предохр 5а. 19.05.2023. 04.06.23. 22.09.2023сработка сила выкл.8этаж-хостел.13пожар-загл.
| 59 | - | 5 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-28 | 2023-03-03 | 2024-04-02
| 59 | - | 6 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | + | +++ | ++ | ++ | ++ | 2024-12-28 | 2023-02-20 | 2024-04-02 |  | 20.08.23 сработка
цюрупы | 16 | 1 | 1 | 17 | ппсду32 | в61в 5407в | ++ | 3 | * | +++ | + | + | + | 2024-12-28 | 2023-03-06 | 2024-05-22
| 16 | 1 | 2 | 17 | ппсду32 | 1575* 2дв | ++ | 3 | * | +++ | + | + | + | 2024-12-28 | 2023-03-06 | 2024-05-22
| 16 | 1 | 3 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | + | + | + | 2024-12-28 | 2023-03-06 | 2024-05-22
цюрупы | 18 | 1 | 1 | 17 | ппсду32 | 2к7039 | ++ | 3 | * | +++ | + | + | + | 2024-12-28 | 2023-03-23 | 2024-05-22
| 18 | 1 | 2 | 17 | ппсду32 | 103*8847 | ++ | 3 | * | +++ | + | + | + | 2024-12-28 | 2023-03-06 | 2024-05-22
| 18 | 1 | 3 | 17 | ппсду32 | 2к1973 | ++ | 3 | * | +++ | + | + | + | 2024-12-28 | 2023-03-23 | 2024-05-22
| 18 | 1 | 4 | 17 | ппсду32 | 275*1814 | ++ | 3 | * | +++ | + | + | + | 2024-12-28 | 2023-03-06 | 2024-05-22
цюрупы | 20 | 1 | 1 | 17 | ппсду32 | 4736 | ++ | 3 | * | +++ | + | + | + | 2024-12-28 | 2023-03-06 | 2024-05-22 |  | груз новые лифты подключ и после пожара начинают ходить сами
| 20 | 1 | 2 | 17 | ппсду32 | 1805 | ++ | 3 | * | +++ | + | + | + | 2024-12-28 | 2023-03-06 | 2024-05-23 |  | 17.08.23 и 20.08 23 -сработки.
| 20 | 1 | 3 | 17 | ппсду32 | в222в4295в | ++ | 3 | * | +++ | + | + | + | 2024-12-28 | 2023-03-06 | 2024-05-23
| 20 | 1 | 4 | 17 | ппсду32 | дверь1 123к1937 дв2 1452 | ++ | 3 | * | +++ | + | + | + | 2024-12-28 | 2023-08-18 | 2024-05-22 |  | мотор перемотали
цюрупы | 22 | 1 | 1 | 17 | ппсду32 | в1в1234в | ++ | 3 | * | +++ | + | + | + | 2024-12-28 | 2023-03-06 | 2024-05-22 |  | груз новые лифты подключ и после пожара начинают ходить сами
| 22 | 1 | 2 | 17 | ппсду32 | 1965 | ++ | 3 | * | +++ | + | + | + | 2024-12-28 | 2023-03-23 | 2024-05-22
ОДС№ 1079 Цюрупы 8 8 968 792 06 02
зюзинская | 4 | 1 | 1 | 16 | кн/кл |  | ++ | 1 | * | + | нет | нет | нет | 2024-05-20 | 2023-03-15 | 2024-05-14
| 4 | 1 | 2 | 16 | кн/кл | 96k9429 | ++ | 1 | * | + | нет | нет | нет | 2024-05-20 | 2023-03-15 | 2024-05-14
зюзинская | 4 | 2 | 1 | 16 | кн/кл | 154k4233 | ++ | 1 | * | + | нет | нет | нет | 2024-05-14 | 2023-03-15 | 2024-05-14
| 4 | 2 | 2 | 16 | кн/кл | 212k7148 | ++ | 1 | * | + | нет | нет | нет | 2024-05-14 | 2023-03-15 | 2024-05-14
зюзинская | 4 | 3 | 1 | 16 | кн/кл | 291к2040 | ++ | 1 | * | + | нет | нет | нет | 2024-05-14 | 2023-03-15 | 2024-05-14
| 4 | 3 | 2 | 16 | кн/кл |  | ++ | 1 | * | + | нет | нет | нет | 2024-05-14 | 2023-03-15 | 2024-05-14
зюзинская | 6 | - | 1 | 17 | кн/кл | 3*9688 | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2024-07-16 | 2023-03-15 | 2024-05-14
| 6 | - | 2 | 17 | кн/кл | 112k8057 | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2024-07-16 | 2023-03-15 | 2024-05-14
цюрупы | 6 | - | 1 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-13 | 2023-08-18
| 6 | - | 2 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-13 | 2023-08-18
| 6 | - | 3 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-13 | 2023-08-18 |  |  | Этаж 13 решетка на одной петле
| 6 | - | 4 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-13 | 2023-08-18
| 6 | - | 5 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-13 | 2023-08-18
цюрупы | 7 | 2 | 1 | 16 | кн/кл | В52в0703 | ++ | 1 | * | + | нет | нет | нет | 2024-06-10 | 2023-03-15 | 2024-06-10
| 7 | 2 | 2 | 16 | кн/кл | 116к7695 | ++ | 1 | * | + | нет | нет | нет | 2024-06-10 | 2023-03-15 | 2024-06-10
цюрупы | 8 | 1 | 1 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-02-20 | 2023-08-18 |  | 2025-02-17
| 8 | 1 | 2 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-13 | 2023-08-18 |  | 2025-02-17
| 8 | 1 | 3 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-13 | 2023-08-18 |  | 2025-02-17
| 8 | 1 | 4 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-13 | 2023-08-18 |  | 2025-02-20
| 8 | 1 | 5 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-13 | 2023-08-18 |  | 2025-02-20 | железо в венткамере.мотор перемотали.сработка 18.04.2024
| 8 | 1 | 6 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2025-01-13 | 2023-08-18 |  | 2025-02-17
цюрупы | 12 | 5 | 1 | 16 | ппсду32 | к444к5626 | ++ | 2 | * | + + | + | + | + | 2024-08-28 | 2023-01-20 | 2024-06-10
цюрупы | 12 | 6 | 1 | 17 | ппсду32 | в57в3852в | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2024-08-28 | 2023-01-20 | 2024-06-10
| 12 | 6 | 2 | 17 | ппсду32 | в1220 | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2024-08-28 | 2023-01-27 | 2024-06-10
цюрупы | 14 | - | 1 | 16 | ппсду32 |  | ++ | 2 | * | + + | - | - | - | 2024-08-28 | 2023-01-20 | 2024-06-10
Нахимовский | 33 | 2 | 1 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2024-12-27 | 2023-08-14
| 33 | 2 | 2 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2024-12-27 | 2023-08-14
| 33 | 2 | 3 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2024-12-27 | 2023-08-14 |  |  | было много сработок29.12.2023.;05.11.24
| 33 | 2 | 4 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2024-12-27 | 2023-08-14
| 33 | 2 | 5 | 17 | ппсду32 |  | +- | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2024-12-27 | 2023-08-14 |  |  | 15.07.2024 30.5.2024 сработка-заглушен 1 эт;07.11.24
| 33 | 2 | 6 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2024-12-27 | 2023-08-14 |  |  | было много сработок. 06.05.2024 выкл прибор- пожарит с 3 эт
| 33 | 2 | 7 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2024-12-27 | 2023-08-18
| 33 | 2 | 8 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2024-12-27 | 2023-08-14
| 33 | 2 | 9 | 17 | ппсду32 |  | ++ | 3 | * | +++ | - | - | +пружины | 2024-12-27 | 2023-09-15 |  |  | мотор перемотали
профсоюзная | 32 |  | 1 | 22 | рубеж |  | +++ | 5 | + | +++ | белимо+ |  |  | 2025-04-08 | 2023-07-20 |  | 2025-04-08 | (7 белимов поставили04.2023. 2-8 этажи) (8 этаж белим уст.на откр.)2 эт 1 кв откл-ремонт.
гарибальди | 17 |  | 1 | 10 | рубеж | В4410в | +++ | 10 | + | +++ | белимо+ |  |  | 2025-01-30 | 2023-09-27 |  |  | на кровле 16 белимов поставили. Мду190 5 зт кз. Мду071 2 эт замена
| 17 |  | 2 | 10 | рубеж | В4410в | +++ | 10 | + | +++ | белимо+ |  |  | 2025-01-30 | 2023-09-27 |  |  | 7 белимов поставили10.9.8 и 7 этажи. эт.4 КВ.57 отключена.
| 17 |  | гараж |  | рубеж |  |  | 5 |  | +++ | белимо+ |  |  | 2025-01-30
севаст.пр-т | 28 | 9 | 1 |  | рубеж | В4410в | ++ | 8 | + | +++ | белимо+ |  |  | 2025-03-12 |  |  | 2025-03-12 | После "пожар"вкл.вентиляцию ВРУ1.1и1.2.Проверить ИТП
| 28 | 9 | 2 |  | рубеж | В4410в | ++ | 8 | + | +++ | белимо+ |  |  | 2025-03-12 |  |  | 2025-03-12 | 25.01.2024 сработка(груз лифт не перезапускается)МДУ 1 эт ПД неиспр.
| 28 | 9 | 3 |  | рубеж | В4410в | ++ | 8 | + | +++ | белимо+ |  |  | 2025-03-12 |  |  | 2025-03-12
| 28 | 9 | 4 |  | рубеж | В4410в | ++ | 8 | + | +++ | белимо+ |  |  | 2025-03-12 |  |  | 2025-03-12 | 10 э. откл кв. МДУ 3 эт неиспр.
| 28 | 9 | 5 |  | рубеж | В4410в | ++ | 8 | + | +++ | белимо+ |  |  | 2025-03-12 |  |  | 2025-03-12 | 25.01.2024 сработка
| 28 | 9 | гараж |  | рубеж |  | 5г | 9 | + | +++ | белимо+ |  |  | 2025-03-10 |  |  |  | УДП 1.2.1.12 не раб(возможно ИЗЯ) ИПД 1.2.1.13 откл
Н.Ч. | 56 | 3 | 1 | 13 | рубеж | в2023в | ++ | 9 |  | +++ | белимо+ |  |  | 2025-06-02 |  |  | 2025-03-12
| 56 | 3 | 2 | 16 | рубеж | в2023в | ++ | 7 |  | +++ | белимо+ |  |  | 2025-06-02 |  |  | 2025-03-12
| 56 | 3 | 3 | 16 | рубеж | в2023в | ++ | 7 |  | +++ | белимо+ |  |  | 2025-06-02 |  |  | 2025-03-12
| 56 | 3 | гараж |  | рубеж | таб.+ключ | -6 | 11 |  | +++ | белимо+ |  |  | 2025-06-02 |  |  |  | МДУ1.195 кз.
профсоюзная | 33 |  | 1 | 25 | рубеж |  | +++ |  | + | +++ | белимо+ |  |  | 2025-05-26
|  |  | гараж |  | рубеж |  | +++ | 5 | + | +++ | белимо+ |  |  | 2025-05-26
|  | всего |  |  | 272 |  |  | 751
| * | нет возможности подключения.требуется модернизация пульта ОДС и монтажные работы.
Note on K4: надо менять автомат 100А.Старый разбит.
Note on F52: этаные кнопки работают на размыкание
Note on J53: связь долго. смотреть в журнале.
Note on J54: связь долго. смотреть в журнале.
Note on L65: в притоках - кошки. вытяжка норм
Note on L66: в притоках склад. не пройти в венткамеру. в вытяжной перенесен щит и отключен двигатель.
Note on L67: в притоках норм. вытяжка неизвестно. этаж выкупила мадам. ключи у нее.
Note on I84: высота до центра 10,5 см. 3 кВт. 1500 об/мин, вал 26мм, колесо 1м.
Note on H89: пасс не опускаются -михаил завражнов
Note on G100: юркины ключи подходят
Note on G118: с73к7421
Note on G141: в7в8132
Note on I207: высота до центра 13,5 см. 7,5 кВт, 1500 об/мин, колесо 1 м, вал ?
Note on G224: 203к4298
Note on G225: 1212*
Note on G227: 70к5663
Note on G229: 1313
Note on G236: 180k3170
Note on G240: 83к6608
Note on I250: высота до центра 10,5 см. 4кВт, 1500об/мин. вал ? колесо 1200